## 2016
Причины и мероприятия по устранению аварийных отключений и технологических нарушений в сетях ОАО «РГЭС» 2016г.
№ п/п | Месяц | Диспетчерское наименование | Дата время начала технол. нар-я | Дата время оконч-я технол. нар-я | Продолжит. прекр-я (мин) | Недоотпуск, тыс. кВт*ч | Причина технол. нар-я | Мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Январь | РП-2 яч. 15,19 10кВ | 02.01.16 01:23 | 02.01.16 01:45 | 22 | 0.068 | Выход из строя КЛ-10кВ РП-2 яч.15-ТП-71 яч.3 | Ремонт кабельной заделки
2 | Март | ПС 35/10кВ «Город-3» ф-5 10кВ | 16.03.16 04:07 | 16.03.16 05:13 | 66 | 0.076 | Выход из строя КЛ-10кВ ТП-1004 яч.2-ТП-1005 яч.2 | Ремонт кабельной заделки яч.2 ТП-1004
3 | Март | ПС 35/10кВ «Котельная-3» ф-5 10кВ | 22.03.16 16:30 | 22.03.16 16:46 | 16 | 0.013 | Метеоусловия (снеж. ураган) | Повторное включение
4 | Май | ТП-25 РУ-0,4кВ ПН Р-3 | 19.05.16 19:04 | 19.05.16 21:33 | 149 | 0.158 | К.З. во ВРУ-0,4кВ ЦТП РТС | Включение после устранения последствий К.З.
5 | Июль | РП-6 яч.1,17; ТП-24 яч.2,7 6кВ | 11.07.16 13:57 | 11.07.16 14:42 | 45 | 0.058 | Повреждение 4 КЛ-6кВ при несанкц. земл. работах сторонн. организ-и | Напряжение подано от резерв. источника. Выполняется ремонт поврежд-х КЛ-6кВ
6 | Август | ПС 35/10кВ «Город-1» Ф-10кВ №104, 204 | 08.08.16 13.14 | 08.08.16 13.37 | 23 | 0.216 | Выход из строя КЛ-10кВ ТП-64 яч.2 - ТП-63 яч.5; Неправильная работа РЗА | Монтаж кабельной муфты; Проверка и наладка РЗА
7 | Сентябрь | РП-4 РУ-10кВ | 21.09.16 15.46 | 21.09.16 16.17 | 31 | 0.109 | Выход из строя КЛ-10кВ РП-4 яч.9-яч.12 (секционная перемычка) | Замена КЛ-10кВ
8 | Октябрь | ПС 110/35/10кВ «Промзона» Ф-10кВ №112 | 10.10.16 09.12 | 10.10.16 09.38 | 26 | 0.075 | К.З. в сетях потребителя, на КТПН-97 | Включение после устранения последствий К.З.
9 | Ноябрь | ПС 35/6кВ «Город-2» Ф-6кВ №115 | 29.11.16 13.25 | 29.11.16 13.30 | 5 | 0.03 | Выход из строя КЛ-6кВ ПС «Город-2» яч.115- ТП 33 яч.10 | Ремонт кабельной заделки
10 | Декабрь | ТП-1001 Ф-0,4кВ №7,10 | 01.12.16 12.46 | 01.12.16 15.58 | 192 | 0.052 | Повреждение 2 КЛ-0,4кВ в рез-те земляных работ | Ремонт КЛ
|  |  |  | ИТОГО | 575 | 0.855