## 2017
Причины и мероприятия по устранению аварийных отключений и технологических нарушений в сетях филиала АО «Горэлектросеть» «РГЭС» 2017г.
№ п/п | Месяц | Диспетчерское наименование | Дата время начала технологического нарушения | Дата время окончания технологического нарушения | Продолжительность (мин) | Недоотпуск, тыс. кВт*ч | Причина технологического нарушения | Мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Апрель | РП-2 яч.10 кВ № 17 | 17.04.17 15.11 | 17.04.17 15.30 | 19 | 0.241 | Выход из строя КЛ-10 кВ ТП-72 яч.6 — ТП-74 яч.10 | Монтаж кабельных муфт
2 | Май | ПС 35/6 кВ Котельная-2 яч.6 кВ № 12 | 25.05.2017 10.49 | 25.05.2017 11.34 | 45 | 0.082 | К.З. на СШ-0,4 кВ КТПН-108 | Отсоединение неисправного оборудования
3 | Июнь | РП-10 яч. 10 кВ № 17 | 02.06.17 21.30 | 03.06.17 14.14 | 1004 | 0.136 | Выход из строя КЛ-10кВ потребителя (на КТПН-129) | Восстановление потребителем КЛ-10кВ, включение эл.оборудования
4 | Июнь | ПС 35/10 кВ «Дачная» яч.10 кВ № 8 | 08.06.17 19.19 | 08.06.17 23.56 | 277 | 0.16 | Обрыв провода ВЛ-10кВ неустановленным транспортом | Ремонт повреждённой ВЛ-10кВ
5 | Июнь | ПС 35/6 кВ «Аэропорт» яч.6 кВ № 7 | 16.06.17 20.52 | 16.06.17 22.12 | 80 | 0.018 | Выход из строя КЛ-6 кВ РП-11 яч.12 — ТП-9 яч.4 | Напряжение подано от резервного источника, произведен ремонт повреждённого КЛ-6 кВ
|  |  |  | ИТОГО | 1425 | 0.637